## Punto 7
WEB trafo | tap | Losses [MW]
| 0.9 | 36.93 | optimal tap at 1,025
| 0.9125 | 36.26
| 0.925 | 35.68
| 0.9375 | 35.19
| 0.95 | 34.77
| 0.9625 | 34.42
| 0.975 | 34.14
| 0.9875 | 33.93
| 1 | 33.78
| 1.0125 | 33.68
| 1.025 | 33.64
| 1.0375 | 33.65
| 1.05 | 33.71
| 1.0625 | 33.8
| 1.075 | 33.94
| 1.0875 | 34.12
| 1.1 | 34.33

## 8
capacitor | Losses [MW] | 33.8 | <-- STANDARD | sovrapposizione teorica
BATT69 | 33.34 | 0.46 |  | 32.46
MAROON69 | 33.15 | 0.65 |  | 32.27
CENTURY69 | 32.92 | 0.88
TREE69 | 33.32 | 0.48 |  | 32.44
12MAN69 | 33.31 | 0.49 |  | 32.43
FISH69 | 33.37 | 0.43 |  | 32.49
RUDDER69 | 33.53 | 0.27 |  | 32.65
RELLIS69 | 33.14 | 0.66 |  | 32.26

## 9
WEB trafo + CAPACITOR | tap | Losses [MW] | Losses with CENTURY69 | delta teorico | delta reale |  | tot losses [MW]
[10 empty] | Simulazione | bat | maroon | century | tree | man | fish | rudder | rellis
| 0.9 | 36.93 | 36.06 | 0.88 | 0.87 | cent+bat | 32.48 | -0.02 | 32.46 | bat | - | 32.71 | 32.48 | 32.87 | 32.85 | 32.92 | 33.08 | 32.66
| 0.9125 | 36.26 | 35.39 | 0.88 | 0.87 | cent+ marron | 32.3 | -0.03 | 32.27 | maroon | 32.71 | - | 32.3 | 32.76 | 32.67 | 32.74 | 32.92 | 32.52
| 0.925 | 35.68 | 34.8 | 0.88 | 0.88 | century | 32.92 | 0 | 0 | century | 32.48 | 32.3 | - | 32.56 | 32.46 | 32.64 | 32.66 | 32.33
| 0.9375 | 35.19 | 34.3 | 0.88 | 0.89 | cen+tree | 32.56 | -0.12 | 32.44 | tree | 32.87 | 32.76 | 32.56 | - | 32.85 | 32.93 | 33.13 | 32.72
| 0.95 | 34.77 | 33.88 | 0.88 | 0.89 | cent+man69 | 32.46 | -0.03 | 32.43 | man | 32.85 | 32.67 | 32.46 | 32.85 | - | 32.83 | 33.05 | 32.63
| 0.9625 | 34.42 | 33.54 | 0.88 | 0.88 | cent+fish69 | 32.64 | -0.15 | 32.49 | fish | 32.92 | 32.74 | 32.64 | 32.93 | 32.83 | - | 33.15 | 32.73
| 0.975 | 34.14 | 33.26 | 0.88 | 0.88 | cen+radder | 32.66 | -0.01 | 32.65 | rudder | 33.08 | 32.92 | 32.66 | 33.13 | 33.05 | 33.15 | - | 32.93
| 0.9875 | 33.93 | 33.04 | 0.88 | 0.89 | cent+rellis | 32.33 | -0.07 | 32.26 | rellis | 32.66 | 32.52 | 32.33 | 32.71 | 32.63 | 32.73 | 32.93 | -
| 1 | 33.78 | 32.89 | 0.88 | 0.89
| 1.0125 | 33.68 | 32.8 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | Teorico | bat | maroon | century | tree | man | fish | rudder | rellis
| 1.025 | 33.64 | 32.76 | 0.88 | 0.88 | bat+bat | 33.34 |  |  | bat | - | 32.69 | 32.46 | 32.86 | 32.85 | 32.91 | 33.07 | 32.68
| 1.0375 | 33.65 | 32.76 | 0.88 | 0.89 | bat+maron | 32.71 |  |  | maroon | 32.69 | - | 32.27 | 32.67 | 32.66 | 32.72 | 32.88 | 32.49
| 1.05 | 33.71 | 32.82 | 0.88 | 0.89 | bat+cent | 32.48 |  |  | century | 32.46 | 32.27 | - | 32.44 | 32.43 | 32.49 | 32.65 | 32.26
| 1.0625 | 33.8 | 32.92 | 0.88 | 0.88 | bat+tree | 32.87 |  |  | tree | 32.86 | 32.67 | 32.44 | - | 32.83 | 32.89 | 33.05 | 32.66
| 1.075 | 33.94 | 33.06 | 0.88 | 0.88 | bat+man | 32.85 |  |  | man | 32.85 | 32.66 | 32.43 | 32.83 | - | 32.88 | 33.04 | 32.65
| 1.0875 | 34.12 | 33.23 | 0.88 | 0.89 | bat+fish | 32.92 |  |  | fish | 32.91 | 32.72 | 32.49 | 32.89 | 32.88 | - | 33.1 | 32.71
| 1.1 | 34.33 | 33.45 | 0.88 | 0.88 | bat+radder | 33.08 |  |  | rudder | 33.07 | 32.88 | 32.65 | 33.05 | 33.04 | 33.1 | - | 32.87
[6 empty] | bat+rellis | 32.66 |  |  | rellis | 32.68 | 32.49 | 32.26 | 32.66 | 32.65 | 32.71 | 32.87 | -
|  |  |  | delta teorico calcolato dal tap iniziale 1,0625 come 33,98-33,09 (loss con CENTURY attivo) | [5 empty] | Differenza | bat | maroon | century | tree | man | fish | rudder | rellis
[10 empty] | bat | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.02
[10 empty] | maroon | 0.02 | - | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03
[10 empty] | century | 0.02 | 0.03 | - | 0.12 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.07
[10 empty] | tree | 0.01 | 0.09 | 0.12 | - | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06
[10 empty] | man | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | - | -0.05 | 0.01 | -0.02
[10 empty] | fish | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | -0.05 | - | 0.05 | 0.02
[10 empty] | rudder | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | - | 0.06
[10 empty] | rellis | -0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | -